泉惠环评〔2025〕表2号

泉州市生态环境局关于福建省峻昌化工材料

发展有限公司燃气热水锅炉项目

环境影响报告表的批复

福建省峻昌化工材料发展有限公司：

你公司报送的由益琨（泉州）环保技术开发有限公司编制的《福建省峻昌化工材料发展有限公司燃气热水锅炉项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，批复如下：

一、项目位于惠安县东桥镇泉惠石化工业区，利用辅助用房建筑面积60m2，不新增占地，过渡期新增一台3t/h燃气热水锅炉作为临时设施。项目投资50万元。项目建设内容、产品方案、生产工艺、设备等以《报告表》核定为准。

根据《报告表》评价结论，项目建设和生产在全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施后，污染物可达标排放，环境风险可防可控。我局同意你单位按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和环保措施进行建设。

二、项目实施过程中，你公司应认真对照并落实《报告表》提出的各项环保对策措施，并重点做好以下工作：

1.项目不新增生活污水。项目锅炉排污水、软化水处理系统反冲洗废水经厂区污水处理设施预处理达标后，通过市政污水管网排入泉惠石化工业园区污水处理厂处理。外排污水应执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准）。

2.项目应配套废气处理设施。锅炉燃气废气通过一根不低于8m高排气筒达标排放，其燃气废气排放应执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。

3.噪声源应采取切实有效的消声隔音、减振措施,项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。

4.废离子交换树脂（滤芯）由厂家更换后直接回收，不在厂区内暂存。

三、项目主要污染物排放总量控制指标：

1.技改项目新增主要污染物总量指标：COD≤0.0054t/a、NH3-N≤0.0011t/a，其总量指标直接从原有项目（COD≤ 0.299t/a、NH3-N≤0.075t/a）中调剂，不需通过排污权交易。

2. 技改项目主要污染物总量指标：SO2≤0.0431t/a，NOX≤0.1724t/a，你公司应按照闽环发〔2018〕26号文件要求及承诺，在按规定程序依法取得新增污染物排污权指标并申领排污许可证前，项目不得投入生产。

四、你公司应严格执行建设项目环保“三同时”制度，项目竣工后，按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对项目开展竣工环保验收。验收过程不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。

五、你公司应按照《排污许可管理条例》规定，重新申领排污许可证，按证排污。

六、该项目环境影响报告表批复后，若工程建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染的措施等发生重大变动，应依法重新办理环境影响评价审批手续。

七、请泉州市惠安生态环境保护综合执法大队按全链条环境监管要求，做好该项目环保“三同时”监督检查。

泉州市生态环境局

2025年1月7日

抄送：泉惠石化园区管理委员会，泉州市惠安生态环境保护综合执法大队，益琨（泉州）环保技术开发有限公司。